## Sheet1
单价明细表
序号 | 货 物 名 称 | 规格型号及技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计
1 | 拆除配电箱（柜） | 1.名称：拆除配电箱（柜） | 个 | 13
2 | 拆除普通插座、单相带接地、暗插座 | 1.名称、规格、型号：拆除普通插座、单相带接地、暗插座 | 个 | 210
3 | 拆除照明开关 | 1.名称、规格、型号：拆除照明开关 | 个 | 42
4 | 拆除普通灯具（楼道灯） | 1.名称、规格、型号：拆除普通灯具（楼道灯） | 套 | 52
5 | 拆除声控开关（楼道灯） | 1.名称、规格、型号：拆除声控开关（楼道灯） | 个 | 7
6 | 拆除及恢复吊顶天棚（防水石膏板） | 1.拆除及恢复吊顶天棚（防水石膏板）（因线管从吊顶穿过且吊顶年久失修，出现倾斜，掉渣等情况、需更换） 2.包含龙骨、面层等所有内容 | m² | 120
7 | 安装配电箱 LBZ（楼层间） | 1.名称： 配电箱 LBZ 2.安装方式：嵌入式安装 3.包含箱体、开孔、按钮、箱体接地 4.含箱内所有电气元器件本体安装、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 5.配置：100A微断1个、10A/1P微断2个，20A/1P微断2个，63A/1P微断1个，20A/2P微断1个、20A/2P漏电1个，63A/2P微断1个，接地排1付、接零排1付，BV-4mm²铜芯线， | 个 | 9
8 | 铜芯线 | 1.名称、型号、规格：铜芯线BV-25mm² 2.敷设方式：线槽、桥架或穿管敷设 | m | 330
9 | 铜芯线 | 1.名称、型号、规格：铜芯线BV-10mm² 2.敷设方式：线槽、桥架或穿管敷设 | m | 300
10 | 铜芯线 | 1.名称、型号、规格：铜芯线BV-6mm² 2.敷设方式：线槽、桥架或穿管敷设 | m | 990
11 | 铜芯线 | 1.名称、型号、规格：铜芯线BV-4mm² 2.敷设方式：线槽、桥架或穿管敷设 | m | 2416
12 | 铜芯线 | 1.名称、型号、规格：铜芯线BV-2.5mm² 2.敷设方式：线槽、桥架或穿管敷设 | m | 600
13 | 刚性阻燃管 | 1.名称、规格、材质：PVC15 2.敷设方式：明敷 | m | 330
14 | 刚性阻燃管 | 1.名称、规格、材质：PVC20 2.敷设方式：明敷 | m | 625
15 | 刚性阻燃管 | 1.名称、规格、材质：PVC50 2.敷设方式：明敷 | m | 121
16 | 刚性阻燃线槽 | 1.名称、型号、规格：刚性阻燃线槽 100(w)X60(h) 带盖板及附件 2.含盖板、桥架封头、连接件、接地跨接、预留洞口、防火封堵 3.壁、盖板厚：1.2mm | m | 140
17 | 刚性阻燃线槽 | 1.名称、型号、规格：刚性阻燃线槽 100(w)X40(h) 带盖板及附件 2.含盖板、桥架封头、连接件、接地跨接、预留洞口、防火封堵 3.壁、盖板厚：1.2mm | m | 260
18 | 304不锈钢电缆桥架 | 1.名称、型号、规格：304不锈钢电缆桥架 200(w)X150(h) 带盖板及附件 2.含盖板、桥架封头、连接件、接地跨接、预留洞口、防火封堵 3.壁、盖板厚：1.2mm 4.每段桥架两侧采用6mm²的BVR软铜导线以螺栓紧固方式跨接 | m | 80
19 | 桥架支架 | 1.名称、材质：桥架支架 2.材质：镀锌角钢 | kg | 400
20 | 通用型真石漆 | 1.名称、材质：通用型真石漆 2.材质：硅丙/纯丙乳液为基料 3.方式：滚刷、喷涂 | kg | 220
21 | 接线盒 | 1.名称、规格、型号： 86H 暗装 2.安装方式：嵌入式 | 个 | 251
22 | 空调插座 | 1.名称、规格、型号：空调插座 16A 2.安装方式：明装，距地1.4米 3.含接地跨接 | 个 | 72
23 | 单相二三孔插座 | 1.名称、规格、型号：暗装单相二孔+三孔插座 220V,10A 2.安装方式：距地面0.6m/距地0.4m暗装 3.含接地跨接 | 个 | 168
24 | 多功能插座（地插） | 1.名称、规格、型号：多功能插座（地插） 220V,16A 2.安装方式：地面暗装 3.含接地跨接 | 个 | 2
25 | 开关 | 1.名称、型号、规格：单极单联照明开关 250V 10A 2.安装方式：暗装距地1.4m 3.含接地跨接 | 个 | 42
26 | 漏电保护开关 | 1.名称：漏电保护开关 2.规格：32A/2P | 个 | 12
27 | 漏电保护开关 | 1.名称：漏电保护开关 2.规格：40A/2P | 个 | 24
28 | 塑壳断路器 | 1.名称：塑壳断路器 2.规格：100A/3P | 个 | 6
29 | 塑壳断路器 | 1.名称：塑壳断路器 2.规格：125A/3P | 个 | 6
30 | 塑壳断路器（箱变） | 1.名称：塑壳断路器（箱变） 2.规格：315A/3P | 个 | 1
31 | 塑壳断路器（箱变 | 1.名称：塑壳断路器（箱变） 2.材质：综合考虑 3.规格：125A/3P | 个 | 1
32 | 铜芯电缆 | 1.名称、规格、型号：铜芯电力电缆 YJV--0.6/1KV-4*50+1*25mm² 2.敷设方式：桥架或穿管敷设 | m | 97
33 | 铜芯电缆 | 1.名称、规格、型号：阻燃铜芯电力电缆 YJV-0.6/1KV-3*4mm² 2.敷设方式：桥架或穿管敷设 | m | 700
34 | 电力电缆头 | 1.名称、型号、规格：SY-5.1 2.材质、类型： 热缩 3.电压等级：0.4kV | 个 | 4
35 | 波纹管 | 1.名称：电缆保护管 2.材质、规格：波纹管 DN110mm 3.敷设方式：埋地敷设 | m | 82
36 | 成套配电柜(1)含基础 | 1.名称、型号、规格：成套配电柜(1)，GGD柜、600*1200*300 （室内） 2.安装方式：落地靠墙安装 3.含接地跨接、开孔及防火堵洞、端子接线、回路标识 4.基础形式、规格：砖混基础 5、配置：250A负荷隔离开关1个、200A塑壳断路器1个、接地排1付、接零排1付、BV-25mm²铜芯线、BV-4mm²铜芯线，20A/2P漏电开关17个，浪涌保护器2个， | 个 | 2
37 | 成套配电柜(2)含基础 | 1.名称、型号、规格：成套配电柜(2)，GGD柜、600*1200*300（室内） 2.安装方式：落地靠墙安装 3.含接地跨接、开孔及防火堵洞、端子接线、回路标识 4.基础形式、规格：砖混基础 5.配置：250A负荷隔离开关1个、200A塑壳断路器1个、接地排1付、接零排1付、BV-25mm²铜芯线、BV-4mm²铜芯线，20A/2P漏电开关21个，浪涌保护器3个， | 个 | 2
38 | 成套配电柜(3)（防雨型、室外）含基础 | 1.名称、型号、规格：成套配电柜(3)，GGD柜、600*1200*300（防雨型、室外） 2.安装方式：落地靠墙安装 3.含接地跨接、开孔及防火堵洞、端子接线、回路标识 4.基础形式、规格：砖混基础 5.配置：250A负荷隔离开关1个、200A塑壳断路器1个、接地排1付、接零排1付、BV-25mm²铜芯线、BV-4mm²铜芯线，20A/2P漏电开关17个，浪涌保护器2个， | 个 | 2
39 | 应急照明灯 | 1.名称、型号、规格：应急照明灯 220V,LED 6W 2.安装方式：距地2.5m或门上0.5m明装 3.含灯具附件、光源、金属软管、接线（含烫锡）、试亮、接地跨接 | 套 | 6
40 | 疏散指示灯 | 1.名称、型号、规格：疏散指示灯 220V,LED 3W 2.安装方式：墙上安装距地0.4米 3.含灯具附件、光源、金属软管、接线（含烫锡）、试亮、接地跨接 | 套 | 20
41 | 防火堵泥 | 1.名称：防火堵泥 2.材质：防火胶泥 | kg | 200
42 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统 2.电压：0.4kV | 系统 | 13
43 | 接地装置调试 | 1.名称：接地装置系统调试 | 系统 | 13
44 | 电缆试验 | 1.名称：电缆试验 2.电压：0.4kV | 次（根、点） | 6
45 | 标志标牌85x55 | 1.名称、型号、规格：标志标牌85x55 2.尺寸：85x55 3.含钻孔、射钉、胶粘 4.材质：PVC | 个 | 216
46 | 标志标牌（有电危险） | 1.名称、型号、规格：标志标牌（有电危险）2.尺寸：150*150*150 3.含钻孔、射钉、胶粘 4.材质：亚克力 | 个 | 6
| 合 计 | 大写：
注：以上费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费、安装费、调试费、交通费、差旅费、税费、利润、保险费用等为完成本项目的所有费用。