## Sheet1
附件1：
广汉市深圳路东一段124号不动产设施设备维修、更换服务内容及清单
一、服务内容明细表
序号 | 货 物 名 称 | 规格型号及技术参数要求 | 单位 | 数量 | 备 注
1 | 拆除配电箱（柜） | 1.名称：拆除配电箱（柜） | 个 | 13 | 拆除及恢复
2 | 拆除普通插座、单相带接地、暗插座 | 1.名称、规格、型号：拆除普通插座、单相带接地、暗插座 | 个 | 210 | 拆除及恢复
3 | 拆除照明开关 | 1.名称、规格、型号：拆除照明开关 | 个 | 42 | 拆除及恢复
4 | 拆除普通灯具（楼道灯） | 1.名称、规格、型号：拆除普通灯具（楼道灯） | 套 | 52 | 拆除及恢复
5 | 拆除声控开关（楼道灯） | 1.名称、规格、型号：拆除声控开关（楼道灯） | 个 | 7 | 拆除及恢复
6 | 拆除及恢复吊顶天棚（防水石膏板） | 1.拆除及恢复吊顶天棚（防水石膏板）（因线管从吊顶穿过且吊顶年久失修，出现倾斜，掉渣等情况） 2.包含龙骨、面层等所有内容 | m² | 120 | 拆除及恢复
7 | 安装配电箱 LBZ（楼层间） | 1.名称： 配电箱 LBZ 2.安装方式：嵌入式安装 3.包含箱体、开孔、按钮、箱体接地 4.含箱内所有电气元器件本体安装、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 5.配置：100A微断1个、10A/1P微断2个，20A/1P微断2个，63A/1P微断1个，20A/2P微断1个、20A/2P漏电1个，63A/2P微断1个，接地排1付、接零排1付，BV-4mm²铜芯线， | 个 | 9 | 更换
8 | 铜芯线 | 1.名称、型号、规格：铜芯线BV-25mm² 2.敷设方式：线槽、桥架或穿管敷设 | m | 330 | 新增
9 | 铜芯线 | 1.名称、型号、规格：铜芯线BV-10mm² 2.敷设方式：线槽、桥架或穿管敷设 | m | 300 | 新增
10 | 铜芯线 | 1.名称、型号、规格：铜芯线BV-6mm² 2.敷设方式：线槽、桥架或穿管敷设 | m | 990 | 新增
11 | 铜芯线 | 1.名称、型号、规格：铜芯线BV-4mm² 2.敷设方式：线槽、桥架或穿管敷设 | m | 2416 | 新增
12 | 铜芯线 | 1.名称、型号、规格：铜芯线BV-2.5mm² 2.敷设方式：线槽、桥架或穿管敷设 | m | 600 | 新增
13 | 刚性阻燃管 | 1.名称、规格、材质：PVC15 2.敷设方式：明敷 | m | 330 | 新增
14 | 刚性阻燃管 | 1.名称、规格、材质：PVC20 2.敷设方式：明敷 | m | 625 | 新增
15 | 刚性阻燃管 | 1.名称、规格、材质：PVC50 2.敷设方式：明敷 | m | 121 | 新增
16 | 刚性阻燃线槽 | 1.名称、型号、规格：刚性阻燃线槽 100(w)X60(h) 带盖板及附件 2.含盖板、桥架封头、连接件、接地跨接、预留洞口、防火封堵 3.壁、盖板厚：1.2mm | m | 140 | 新增
17 | 刚性阻燃线槽 | 1.名称、型号、规格：刚性阻燃线槽 100(w)X40(h) 带盖板及附件 2.含盖板、桥架封头、连接件、接地跨接、预留洞口、防火封堵 3.壁、盖板厚：1.2mm | m | 260 | 新增
18 | 304不锈钢电缆桥架 | 1.名称、型号、规格：304不锈钢电缆桥架 200(w)X150(h) 带盖板及附件 2.含盖板、桥架封头、连接件、接地跨接、预留洞口、防火封堵 3.壁、盖板厚：1.2mm 4.每段桥架两侧采用6mm²的BVR软铜导线以螺栓紧固方式跨接 | m | 80 | 新增
19 | 桥架支架 | 1.名称、材质：桥架支架 2.材质：镀锌角钢 | kg | 400 | 新增
20 | 通用型真石漆 | 1.名称、材质：通用型真石漆 2.材质：硅丙/纯丙乳液为基料 3.方式：滚刷、喷涂 | kg | 220 | 新增
21 | 接线盒 | 1.名称、规格、型号： 86H 暗装 2.安装方式：嵌入式 | 个 | 251 | 新增
22 | 空调插座 | 1.名称、规格、型号：空调插座 16A 2.安装方式：明装，距地1.4米 3.含接地跨接 | 个 | 72 | 新增
23 | 单相二三孔插座 | 1.名称、规格、型号：暗装单相二孔+三孔插座 220V,10A 2.安装方式：距地面0.6m/距地0.4m暗装 3.含接地跨接 | 个 | 168 | 新增
24 | 多功能插座（地插） | 1.名称、规格、型号：多功能插座（地插） 220V,16A 2.安装方式：地面暗装 3.含接地跨接 | 个 | 2 | 新增
25 | 开关 | 1.名称、型号、规格：单极单联照明开关 250V 10A 2.安装方式：暗装距地1.4m 3.含接地跨接 | 个 | 42 | 新增
26 | 漏电保护开关 | 1.名称：漏电保护开关 2.规格：32A/2P | 个 | 12 | 新增
27 | 漏电保护开关 | 1.名称：漏电保护开关 2.规格：40A/2P | 个 | 24 | 新增
28 | 塑壳断路器 | 1.名称：塑壳断路器 2.规格：100A/3P | 个 | 6 | 新增
29 | 塑壳断路器 | 1.名称：塑壳断路器 2.规格：125A/3P | 个 | 6 | 新增
30 | 塑壳断路器（箱变） | 1.名称：塑壳断路器（箱变） 2.规格：315A/3P | 个 | 1 | 新增
31 | 塑壳断路器（箱变 | 1.名称：塑壳断路器（箱变） 2.材质：综合考虑 3.规格：125A/3P | 个 | 1 | 新增
32 | 铜芯电缆 | 1.名称、规格、型号：铜芯电力电缆 YJV--0.6/1KV-4*50+1*25mm² 2.敷设方式：桥架或穿管敷设 | m | 97 | 新增
33 | 铜芯电缆 | 1.名称、规格、型号：阻燃铜芯电力电缆 YJV-0.6/1KV-3*4mm² 2.敷设方式：桥架或穿管敷设 | m | 700 | 新增
34 | 电力电缆头 | 1.名称、型号、规格：SY-5.1 2.材质、类型： 热缩 3.电压等级：0.4kV | 个 | 4 | 新增
35 | 波纹管 | 1.名称：电缆保护管 2.材质、规格：波纹管 DN110mm 3.敷设方式：埋地敷设 | m | 82 | 新增
36 | 成套配电柜(1)含基础 | 1.名称、型号、规格：成套配电柜(1)，GGD柜、600*1200*300 （室内） 2.安装方式：落地靠墙安装 3.含接地跨接、开孔及防火堵洞、端子接线、回路标识 4.基础形式、规格：砖混基础 5、配置：250A负荷隔离开关1个、200A塑壳断路器1个、接地排1付、接零排1付、BV-25mm²铜芯线、BV-4mm²铜芯线，20A/2P漏电开关17个，浪涌保护器2个， | 个 | 2 | 新增
37 | 成套配电柜(2)含基础 | 1.名称、型号、规格：成套配电柜(2)，GGD柜、600*1200*300（室内） 2.安装方式：落地靠墙安装 3.含接地跨接、开孔及防火堵洞、端子接线、回路标识 4.基础形式、规格：砖混基础 5.配置：250A负荷隔离开关1个、200A塑壳断路器1个、接地排1付、接零排1付、BV-25mm²铜芯线、BV-4mm²铜芯线，20A/2P漏电开关21个，浪涌保护器3个， | 个 | 2 | 新增
38 | 成套配电柜(3)（防雨型、室外）含基础 | 1.名称、型号、规格：成套配电柜(3)，GGD柜、600*1200*300（防雨型、室外） 2.安装方式：落地靠墙安装 3.含接地跨接、开孔及防火堵洞、端子接线、回路标识 4.基础形式、规格：砖混基础 5.配置：250A负荷隔离开关1个、200A塑壳断路器1个、接地排1付、接零排1付、BV-25mm²铜芯线、BV-4mm²铜芯线，20A/2P漏电开关17个，浪涌保护器2个， | 个 | 2 | 新增
39 | 应急照明灯 | 1.名称、型号、规格：应急照明灯 220V,LED 6W 2.安装方式：距地2.5m或门上0.5m明装 3.含灯具附件、光源、金属软管、接线（含烫锡）、试亮、接地跨接 | 套 | 6 | 新增
40 | 疏散指示灯 | 1.名称、型号、规格：疏散指示灯 220V,LED 3W 2.安装方式：墙上安装距地0.4米 3.含灯具附件、光源、金属软管、接线（含烫锡）、试亮、接地跨接 | 套 | 20 | 新增
41 | 防火堵泥 | 1.名称：防火堵泥 2.材质：防火胶泥 | kg | 200 | 新增
42 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统 2.电压：0.4kV | 系统 | 13 | 新增
43 | 接地装置调试 | 1.名称：接地装置系统调试 | 系统 | 13 | 新增
44 | 电缆试验 | 1.名称：电缆试验 2.电压：0.4kV | 次（根、点） | 6 | 新增
45 | 标志标牌85x55 | 1.名称、型号、规格：标志标牌85x55 2.尺寸：85x55 3.含钻孔、射钉、胶粘 4.材质：PVC | 个 | 216 | 新增
46 | 标志标牌（有电危险） | 1.名称、型号、规格：标志标牌（有电危险） 2.尺寸：150*150*150 3.含钻孔、射钉、胶粘 4.材质：亚克力 | 个 | 6 | 新增
合 计
注：以上费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费、安装费、调试费、交通费、差旅费、税费、利润、保险费用等为完成本项目的所有费用。
注：以上维修改造费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费、安装费、调试费、交通费、差旅费、税费、利润、保险费用等为完成本项目的所有费用。 服务内容：1.配电系统改造:更换老旧的高低压柜内核心元器件(断路。器、接触器、仪表等)2.优化配电回路，按现行负荷密度标准重新核算并调整，增加必要回路。更换精度下降、损坏的计量电表，升级为智能电表，实现分户、分区计量，检查并更新无功补偿装置，提高功率因数。3.线路系统改造:更换全部绝缘层老化、线径不足的电缆电线，新线采用低烟无卤阻燃型(WDZ)铜芯导线。4.重新敷设或整理凌乱的电缆桥架、线槽，确保线路敷设规范、标识清晰。5.对插座回路、照明回路、空调回路、动力回路进行彻底分离，避免相互干扰。6.控制系统升级:公共区域照明接入智能照明控制系统，实现定时、分区、场景控制。7.办公室内安装智能面板，实现本地与集中控制结合合理增加墙插、地插数量，满足现代办公设备用电需求，重要区域考虑设置UPS不间断电源回路。8.安全与应急系统完善:所有插座回路、潮湿场所回路规范安装剩余电流动作保护器。9.全面检查、维修或更换损坏的应急照明灯和疏散指示标志，确保其持续时间和亮度符合消防要求。复核并完善总等电位、局部等电位联结。10.防雷与接地系统检测与加固:检测建筑防雷装置及接地电阻，对不满足要求的部位进行整改，确保接地系统安全有效。
二、服务要求： 1.供应商所提供材料需符合国家标准并满足节能环保要求。 2.改造过程中发生伤亡等安全事故及造成第三方人员的损伤等一切责任由供应商自负，采购人不承担任何责任。对采购人场地及设施设备造成损伤由供应商承担赔偿责任。 3.施工期间需遵守办公楼物业管理规定，做到工完场清，及时清理施工垃圾；降低施工噪音，避免影响办公秩序。 4.供应商合理制定改造计划并报使用单位备案，避免影响使用单位正常办公。 5.在质保期内，供应商应保证通讯畅通，采购人能够随时同供应商取得联系。供应商在接到采购人通知后8小时内到达现场并及时处理。如供应商更换保修人员或联系电话，应及时通知采购人。若因供应商通讯不畅或故意不接，拖延推诿，采购人将视为供应商放弃保修责任，有权自行解决，由供应商承担所有费用。
三、资质要求： 1.供应商应依法注册成立，具有独立承担民事责任的能力。 2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 3.没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产等状态。 4.具有电力工程施工总承包二级及以上资质或输变电工程专业承包二级及以上资质，同时具备有承装（修、试）电力设施许可证四级及以上资质。 5.提供有效安全生产许可证。